ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на территории

Федерального государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»

(утверждена 05 марта 2010 года)

1. Общие положения

1.1. Огневые работы – производственные операции, связанные:

- с применением открытого огня (электросварка, электрорезка, газосварка, газорезка, бензинокеросинорезка, применение взрывных технологий, кровельные работы газопламенным способом, паяльные работы);

- с искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (амбразивная очистка, механическая обработка металла с образованием искр, разогрев битумов и смол, высоковольтные испытания во взрывоопасных зонах, термитная сварка и т.д.).

1.2. Любые огневые работы, как правило, проводятся на постоянных местах, специально оборудованных для проведения этих работ (сварочный пост).

Постоянные сварочные посты должны быть оборудованы заземляющим контуром, вытяжной вентиляцией, негорючим экраном, исключающим разлетание искр, а также укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

На огневые работы, проводящиеся на сварочном посту, наряд-допуск не выдается.

1.3. На проведение всех видов огневых работ на временных местах должен быть оформлен наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности (приложение 1), в составе которого разрабатываются мероприятия, обеспечивающие безопасную организацию подготовки и безопасное проведение работ повышенной опасности.  Наряд-допуск оформляется на одно конкретное место (помещение, этаж) и один вид проведения работ. Срок его действия не должен превышать один месяц. При изменении состава бригады исполнителей оформляется новый наряд-допуск.

1.4. При проведении работ, где действуют два или более опасных производственных фактора, например «огневые работы на высоте», наряд-допуск оформляется на действие наиболее опасного производственного фактора – «на огневые работы».

1.5. Выдавать наряд-допуск, назначать лиц, ответственных за безопасную подготовку объекта к проведению работ, безопасное проведение работ и допускать к работам повышенной опасности обязан руководитель структурного подразделения университета или лицо его замещающее.

1.6. При возникновении в процессе выполнения огневых работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, при изменении условий проведения работ повышенной опасности или после произошедшего несчастного случая или аварии – работы прекращаются и наряд-допуск аннулируется. Аннулирование производится лицом, выдавшим наряд-допуск, с записью причины аннулирования в бланке наряда-допуска и «Журнале регистрации, выдачи и сдачи на хранение нарядов-допусков на проведение огневых и других работ повышенной опасности» (приложение 2).

Огневые работы могут быть возобновлены только после устранения причин изменения условий проведения работ и оформления нового наряда-допуска, в порядке, установленным настоящей инструкцией.

1.7. Лицами, обязанными утверждать наряд-допуск, выдавать наряд-допуск, допускать к огневым, газоопасным и другим работам повышенной опасности и закрывать наряд-допуск являются руководители структурного подразделения – начальник, главный инженер и т.д.

1.8. По окончании проведения работ руководитель структурного подразделения, выдавший наряд-допуск, обязан подписать (закрыть) наряд-допуск.

1.9. Ответственность за пожарную безопасность при проведении огневых работ возлагается на руководителя работ (руководитель организации или его заместитель, мастер, бригадир, производитель работ, ответственный, старший исполнитель и др.), фамилия которого указывается на наряде-допуске на выполнение огневых работ.

1.10. Исполнитель огневых работ, назначенный лицом, выдающим наряд-допуск – работник из состава бригады, прошедший профессиональное обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности в области выполняемых функций, выполняющий работу, предусмотренную нарядом-допуском.

1.11. Наблюдающий – работник из состава бригады, выполняющий работу по наряду-допуску, назначенный для непрерывного наблюдения и, при необходимости, оказания экстренной помощи исполнителю работ.

1.12. Страхующие – работники (не менее 2 человек) из состава  бригады, выполняющие работу по наряду-допуску, назначаемые в случаях, предусмотренных правилами безопасности (например, при проведении газоопасных работ внутри емкостей и резервуаров, в колодцах, траншеях и т.д.), и постоянно находящиеся на месте проведения работ для обеспечения страховки исполнителя работ и его экстренной эвакуации из опасной рабочей зоны в случае необходимости.

1.13. Дублер – работник из состава бригады, выполняющий работу по наряду-допуску, назначенный для подмены исполнителя работ в целях обеспечения бесперебойного их проведения, в случае если время пребывания в рабочей зоне ограничено требованиями безопасности.

1.14. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми должностными лицами и работниками университета, а также подрядными и субподрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, предпринимателями без образования юридического лица (далее – сторонние организации).

1.15. Все сторонние организации, привлекаемые к проведению пожароопасных (огневых) работ на временных местах на территории университета (элетрогазосварочные и резательные, паяльные, работа с электрической машинкой-болгаркой, окрасочные работы с применением ЛВЖ и ГЖ, варка битума и смол, кровельные работы с использованием открытого огня и другие работы), должны пройти инструктаж по пожарной безопасности, который проводится службой пожарной безопасности университета.

1.16. Лица, виновные в нарушении действующих требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ

2.1. При оформлении наряда-допуска запрещается:

- вносить в наряд-допуск исправления, зачеркивания, делать записи карандашом или через копировальную бумагу;

- машинописное заполнение наряда-допуска;

- оставлять незаполненными отдельные разделы (пункты) бланка наряда-допуска.

При отсутствии необходимости заполнения раздела (пункта) бланка наряда-допуска следует делать запись – «НЕ ТРЕБУЕТСЯ».

2.2. Наряд-допуск на выполнение огневых работ оформляется в двух экземплярах ответственным за подготовку объекта или руководителем проведения огневых  работ. Первый экземпляр хранится в службе пожарной безопасности университета, второй – в структурном подразделении, которое проводило огневые работы.

2.3. При выдаче наряда-допуска руководитель структурного подразделения заполняет:

В п.1. наряда-допуска сделать запись с указанием лица, ответственного за проведение работ (руководителя работ) с указанием его должности и Ф.И.О., из числа специалистов данного подразделения.

В п.п. 2 и 3 наряда-допуска сделать запись с указанием характера и содержания работы, опасных и вредных производственных факторов и места проведения работ повышенной опасности.

В таблице п. 4 в графах 2, 3 и 4 наряда-допуска сделать запись с указанием состава бригады исполнителей работ, их Ф.И.О., профессии, выполняемой функции, квалификации (разряда) и группы допуска по электробезопасности. Квалификация (разряд) обозначаются арабской цифрой, а группа допуска по электробезопасности – римской цифрой.

В п. 5 наряда-допуска сделать запись с указанием времени начала, окончания (часы и минуты) и продолжительности выполнения работ (не более 1 месяца).

В п. 6 наряда-допуска сделать запись с указанием организационно-технических мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, которые должны быть выполнены в период подготовки объекта к проведению работ и выполняться во время их проведения.

Указать номера и наименования инструкций по охране труда и безопасному проведению данного вида работ и иных инструкций, обеспечивающих безопасность выполнения производственных операций и защиту от опасных и вредных производственных факторов.

При необходимости организационные и технические меры безопасности при подготовке и проведении работ оформляются в виде приложений. На приложениях указываются номер наряда-допуска и дата его утверждения. Приложения являются неотъемлемой частью наряда-допуска, подписываются лицом, выдающим наряд, и утверждаются в составе наряда-допуска.

В п. 7 наряда-допуска сделать запись с указанием необходимой технической, исполнительной и разрешительной документации, требуемой для подготовки и проведения работ на территории университета (н/р: план организационно-технических мероприятий, схема расстановки оборудования, схема мест (точек) отбора проб газовоздушной среды, мероприятия по охране окружающей среды и др.).

В п. 10 наряда-допуска согласовать выполнение работ со службой пожарной безопасности, отделом охраны труда и при необходимости с отделом Главного энергетика, с взаимосвязанными участками и др.

В п. 9 наряда-допуска указать должность, Ф.И.О. выдавшего наряд, дату выдачи и подписать наряд-допуск.

2.4. Подписанный наряд-допуск передать лицу, ответственному за подготовку работ, для его регистрации и выполнения мероприятий по п.6 по подготовке объекта к проведению работ.

2.5. Регистрация, учет, отметки о выдаче и сдаче на хранение нарядов-допусков в структурных подразделениях производятся в «Журнале регистрации, выдачи и сдачи на хранение нарядов-допусков на проведение огневых и других работ повышенной опасности в «структурном подразделении»».

2.6.Утвердить наряд-допуск не позднее, чем за 12 часов до начала работ, после проверки достаточности разработанных организационно-технических мероприятий по охране труда при подготовке и проведении работ.

2.7. Передать утвержденный наряд-допуск лицу, ответственному за проведение работ повышенной опасности.

2.8 До начала проведения работ, перед подписанием п. 12, осмотреть место их проведения и проверить выполнение подготовительных организационно-технических мероприятий, проведение инструктажа исполнителей работ, наличие исправного оборудования, инструментов и сертифицированных средств индивидуальной защиты, защитных и предохранительных приспособлений, проведение контроля газовоздушной среды и разрешить их проведение.

2.9. При подписании п. 12 наряда-допуска, указать должность, Ф.И.О. допускающего к выполнению работ, подпись, дату и время (час, минуты) допуска к работе.

2.10. В п.13 ставится подпись с указанием даты, времени (часы, минуты) о ежедневном допуске к работам повышенной опасности после проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, указанных в п. 6 наряда-допуска.

2.11. Лицо, ответственное за проведение огневых работ обязано:

- провести до начала работы проверку наличия у членов бригады удостоверений по профессиям (квалификации), по охране труда и пожарной безопасности;

- ознакомить членов бригады с характером и содержанием выполняемой работы, провести целевой инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и безопасному проведению работ с росписью инструктируемых в графах 5, 6 таблицы п. 4 наряда-допуска;

- проводить работы в соответствии с организационно-техническими мероприятиями по безопасному проведению работ, указанных в п.п. 6, 7 и 8 наряда-допуска;

- приступать к проведению работ повышенной опасности только после получения ежедневного допуска с отметкой в п. 13 наряда-допуска.

2.12. Лицо, ответственное за проведение работ и обязанное допускать к работам повышенной опасности, обязано ежедневно заполнять и заверять своими подписями в п. 13 наряда-допуска после проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, указанных в п. 6 наряда-допуска. Ежедневно окончание работ регистрируется подписью лица, ответственного за их проведение.

2.13. Руководителем проведения огневых работ может назначаться ответственное лицо за подготовку объекта.

2.14. При проведении огневых работ сторонней организацией, ответственным лицом за подготовку места проведения огневых работ, а также руководителем работ назначаются лица руководящего состава данной организации.

2.15. Наряд-допуск без заполнения всех граф, а также без  подписей производителей работ, считается недействительным.

2.16. Наряд-допуск на выполнение огневых работ имеют право утверждать:

- проректор по безопасности;

- проректор по научно-инновационной работе;

- начальник научно-образовательного и инновационного комплекса высоких технологий и наноматериалов;

- главный инженер;

- главный механик;

- начальник административно-хозяйственного управления;

- директор студенческого городка;

- директоры институтов университета;

- директоры филиалов и представительств университета.

2.17. При аварийных ситуациях, огневые работы разрешается проводить без оформления наряда-допуска с уведомлением диспетчерской службы университета по телефону 20-81 или 58-31-93 и в присутствии ответственного лица за проведение работ.

2.18. Проведение огневых работ в выходные, праздничные дни и нерабочее время запрещается.

2.19. Наряд-допуск на проведение огневых работ хранится в структурных подразделениях университета в течение 1 года со дня окончания проведения работ.

3. Порядок подготовки места проведения огневых работ

3.1. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности. Место проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой, ящик с песком, полотно из негорючего материала), очистить от сгораемых материалов, оснастить предупреждающими знаками.

3.2.  В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна взависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ, должны быть, по возможности, открыты.

С целью исключения попадания искр и раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п., все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

| Высота точки сварки над уровнем пола, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | свыше10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3.3. Место для проведения сварочных и резательных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы (или хранятся) горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

3.4. Помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ) и горючих газов (ГГ), перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

4. Порядок проведения электрогазосварочных работ

4.1. К выполнению электро-газосварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения.

4.2. При привлечении подрядных (субподрядных) организаций и частных лиц на объекты университета, к проведению электро-газосварочных работ допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, имеющие соответствующее квалификационное удостоверение, прошедшие курс пожарно-технического минимума в соответствующей лицензированной организации, а также целевой противопожарный инструктаж в службе пожарной безопасности университета.

4.3. Присоединение к сети электросварочных установок и отсоединение от нее, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, должен выполнять электротехнический персонал данного объекта с группой электробезопасности не ниже III.

4.4. При проведении работ запрещается:

- курить на рабочем месте;

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- самостоятельно присоединять и отсоединять от электросети электросварочные установки без привлечения электротехнического персонала;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел и горючих жидкостей;

- допускать соприкосновение электрических кабелей с газовыми баллонами;

- перекручивать, заламывать или зажимать газовые шланги;

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

- производить продувку шланга для горючего газа кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

- использовать кабели (провода) электросварочных машин без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты и самодельные электродержатели сварочных электродов;

- включать электросварочную установку с зажатым электродом в электродержателе;

- оставлять без присмотра горящие газовые горелки и включенное электросварочное оборудование.

4.5. Транспортирование и хранение баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны должны доставляться без толчков и ударов на специальных тележках, носилках. При переноске баллонов нельзя браться за вентили.

4.6. Баллоны с газами при их эксплуатации, транспортировании и хранении должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

4.7. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м, а от источников открытого огня и газовой горелки – не менее 5 м. Расстояние от баллона с горючим газом (пропан, ацетилен и др.) до баллонов с кислородом должно быть не менее 5 м.

4.8. Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также красок, масел и жиров не разрешается.

4.9. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

4.10. Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с помощью хомутов или не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой.

4.11. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

4.12. Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от кислородных и газовых баллонов.

4.13. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока.

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов.

4.14. Использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов.

4.15. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

4.16. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

4.17. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после окончания работы.

4.18. В конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих газов. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

4.19. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электро-газосварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером.

4.20. Газовые баллоны окрашиваются в цвета согласно таблице:

| Наименование газа | Окраска баллонов | Текст надписи | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| азот | черная | азот | желтый | коричневый |
| водород | темно-зеленая | водород | красный | - |
| кислород | голубая | кислород | черный | - |
| гелий | коричневая | гелий | белый | - |
| ацетилен | белая | ацетилен | красный | - |
| остальные горючие газы (пропан и др.) | красная | пропан и др. | желтый | черный |

4.21. При бензо- и керосинорезательных работах рабочее место должно быть организовано так же, как при электросварочных работах. Особое внимание следует обращать на предотвращение разлива и правильное хранение ЛВЖ и ГЖ, соблюдение режима резки и ухода за бачком с горючим.

Хранение запаса горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ допускается в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся, плотно закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ.

4.22. При выполнении работ повышенной опасности исполнители огневых работ обязаны:

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске, в соответствии со своей профессией и квалификацией;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске и инструкциях по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ;

- пользоваться исправным оборудованием, машинами и механизмами, техническими устройствами и инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви, положенной по нормам, правильно пользоваться защитными, предохранительными приспособлениями и, при необходимости, своевременно и правильно их применять;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступать к локализации и ликвидации очага загорания;

- прекращать работы повышенной опасности при возникновении опасной ситуации;

- отказаться от выполнения работ повышенной опасности в случае возникновения опасности его жизни и здоровью вследствие нарушения требований охраны труда и до устранения такой опасности;

- после окончания работ тщательно осмотреть и привести в порядок место их проведения, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям.

4.23.Лицо, ответственное за проведение огневых работ при проведении работ обязано:

- постоянно контролировать выполнение исполнителями огневых работ;

- не покидать место проведения огневых работ;

- осуществлять руководство за организацией и безопасным производством работ повышенной опасности по утвержденным нарядам-допускам;

- обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению огневых работ и мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных нарядом-допуском.

4.24. По окончании работы, руководителю проведения огневых работ необходимо организовать наблюдение за состоянием помещения в течение 3-х часов, во избежание возникновения пожара от разлетевшихся искр.

5. Порядок проведения работ по варке битумов и смол

5.1. Котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными. Не разрешается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях.

5.2. Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

5.3. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания, котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.

5.4. После окончания работ, топки котлов должны быть потушены и залиты водой.

5.5. Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,5 куб. м, лопатами и огнетушителями.

5.6. Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано высотой не менее 0,3 м и распологаться на расстоянии не менее 20 м от зданий и сооружений.

5.7. Подогревать битумные составы внутри помещений следует в бачках с электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева приборы с открытым огнем.

5.8. В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра.

5.9. При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается.

5.10. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

6. Обязанности и действия работников в случае возникновения пожара

6.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом дежурному диспетчеру университета по телефону 20-81 или 58-31-93,  в пожарную охрану города по телефону 9-01 (по сотовому телефону 112) и при этом назвать адрес объекта, номер телефона, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- оповестить о пожаре находящихся людей в помещении;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений;

- в случае невозможности локализовать очаг пожара, покинуть помещение и здание.

7. Правила пользования первичными средствами пожаротушения

7.1. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны (пожарные рукава), асбестовое полотно, кошма, бочки с водой и ящики с песком.

7.2. Ответственность за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения возлагается на комендантов зданий, заведующих общежитиями, руководителей структурных подразделений университета.

7.3. Углекислотные огнетушители (типа ОУ- 5, 8, 10, 15) предназначены для тушения загораний жидких (пожар класса В), газообразных горючих веществ (пожар класса С) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В (пожар класса Е).

Углекислотные огнетушители не предназначены для тушения загораний твердых материалов (пожар класса А) и веществ, горение которых может происходить без доступа кислорода воздуха (алюминий, магний и их сплавы, калий, натрий).

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не разрешается подводить раструб или корпус углекислотного огнетушителя к открытым токоведущим частям с напряжением до 1000 В,  ближе чем на 1 метр.

Необходимо соблюдать осторожность при выпуске двуокиси углерода из раструба, так как температура его поверхности и подводящей трубки снижается до – 80 градусов С. Раструб направляется на очаг пожара и нажимается затвор, после чего прикасаться к частям раструба незащищенной рукой опасно, во избежание обморожения.

7.4. Порошковые огнетушители (типа ОП- 2, 3, 4, 10, 50) предназначены для тушения твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В), газообразных горючих веществ (пожар класса С) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В (пожар класса Е).

Порошковые огнетушители не предназначены для тушения веществ и материалов, горение которых может происходить без доступа кислорода.

Индикатор давления контролирует давление сжатого инертного газа в корпусе порошкового огнетушителя. Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секторе шкалы, расположение стрелки индикатора в красном секторе указывает на недостаточное давление.

При тушении пожара огнетушители нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз.

7.5. Асбестовое полотно, кошму рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

7.6. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 200 литров и комплектоваться ведрами.

7.7. Ящики для песка должны иметь объем  0,5; 1,0 или 3,0 кубических метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

7.8. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.